衢州学院

过程控制技术工程实践平台设备采购项目

（电气与信息工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2017年6月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………28

第五章  评标办法及开标程序……………………………31

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………34

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院过程控制技术工程实践平台设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2017-21

二、项目名称：过程控制技术工程实践平台设备采购项目

- 三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算（人民币） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程控制技术工程 实践平台设备 | 1 | 批 | 156万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2017年6月22日至2017年7月2日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件。报名时须提交以下资料：

1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2017年7月12日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

- 现场勘察：

自行前往，勘察时间：2017年6月28-29日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。联系人：叶老师，电话：18905701078。

九、投标保证金

1.投标保证金：叁万元整。

2.投标人于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3.投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

十、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）;

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com);

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）;

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、电气与信息工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：叶老师，电话：18905701078。

衢州学院采购工作办公室

2017年6月22日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本七份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| 2.企业税务登记证副本复印件（加盖公章） |  | 1-3 |
| 3.企业资质证书复印件（加盖公章） |  | 1-4 |
| ▲4.法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-5 |
| ▲5.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-6 |
| ▲6.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-7 |
| 7.投标人资格声明 | 格式十 | 1-8 |
| 8.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-9 |
| 9.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-10 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.技术参数彩页或动态视频资料说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2015年6月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金人民币叁万元整。否则，其投标将被拒绝。

2.中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5.法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6.任何行间插字、涂改和增删，由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1.投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2.每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2017年7月12日9:30时（北京时间）前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示七个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（六）当出现投标截止后各标段投标人不足三家的情况时，严格按照财政部及浙江省财政厅浙财采监字【2007】2号文件进行处理。

- 六、合同授予

1.签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一）本次招标的商品是2016年6月以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签定后六十天内完成线路、设备安施和调试，交付甲方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，产品达到叁年服务年限承诺。质保期内，供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行五年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供商品运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由投标人予以整机调换。

3.终验在初验合格一个月后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：05708015042。

项目技术答疑联系人：叶老师，电话：18905701078。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程自动化系统控制综合实验平台 | 具体参数详见技术要求 | 套 | 5 |
| 2 | 工业自动化网络集成控制技术实验开发平台 | 具体参数详见技术要求 | 套 | 2 |
| 3 | 其它 | 1.柜式空调1台； 2.笔记本1台； 3.多功能一体机1台； 4.超短焦投影仪1台； 5.智能教学终端； 6.电子白板。 具体参数详见技术要求 | 套 | 1 |

二、技术参数要求

总体要求：平台设备以工业4.0为核心，主要有两个内涵：其一是互联互通，其二是服务；互联互通是指设备与设备之间的互联互通，可以跨越物理范畴的连接，不仅能扩展设备的工位数，同时体现工业4.0的思想；服务是指即服务于教学，又能体现前沿的技术。

（1）满足过程控制、自动控制原理、总线控制、集成控制和分布式DCS控制的课程要求，要求列出详细的实验内容，提供实验指导书样章，格式需按照教学要求；

（2）操作过程符合工业控制的规范，所有设备、部件提供位号，位号标识符合国家规范；

（3）满足一个标准班的实验教学，投标方给出具体教学组织方案；

（4）系统主要部件清单提供PDF清单，清单中包含的信息按照第一列（部件型号或定货号）、第二列（名称）、第三列（数量），清单加盖公章后附在投标文件中，并提供原始文档。

▲（5）本项目为一体化实施，投标方应按照规定的时间和地点进行现场勘察，投标文件正本中提供平面布局、三维效果图，其中平面布局图要应明确设备尺寸、间距及设备名称。

（6）过程控制技术工程实践平台与自动化技术综合实践与创新平台进行联网，集成在同一平台下，数据可集中显示及控制。

#### 1.过程自动化系统控制综合实验平台

#### （1）实体工艺系统

▲【功能要求一】实体工艺系统可以根据控制需要自由组合，采用快插式结构；

【功能要求二】采用手动调节方式和智能控制方式；

【功能要求三】可实现液位、管道压力、管道流量、温度等热工参数的控制，要求温度控制时间不大于30分钟；

【功能要求四】采用国际标准总线，保证显示数据的实时性与准确性；

【功能要求五】可实现开环、闭环控制算法，算法全部开源，驱动采用比例驱动和电动机调速控制；

【功能要求六】采用透明、模块化开放式设计，具有灵活的控制方式；

▲【功能要求七】工艺对象配置有缓存槽、混合槽和处理槽，各槽之间即可采用水平连接也可采用垂直连接。

【功能要求八】工艺对象配置有反应釜，配有物理安全防护系统，保证人身安全，反应釜可加压，具有压力保护系统，此部件在清单中。

【功能要求九】工艺对象配置有板式换热装置，投标方应提供详细的结构原理，配有四个测试点，最大流量4m3/h，压力3.0Mpa，试验压力4.5MPa，设计温度-195～+220℃，连接方式水侧最大螺纹接管：3/4"，液侧最大焊接接管：7/8"，此部件附在清单中；

【功能要求十】工艺对象配置有源水槽和新水系统，源水槽水为循环使用，新水系统始终为温度恒定的水，此部件在清单中；

【功能要求十一】工艺对象配置有两套磁力泵，尺寸符合 EN 和 ISO 标准，扬程12米，最大介质温度0-120℃，此部件附在清单中；

【功能要求十二】工艺对象配置有一套比例阀，输入信号4－20mA，输入阻抗：250欧姆，输出信号4－20mA，输出最大负载小于650欧姆，断信号阀位任意设置/全开/开关/保持，电源220V，推力8KN，阀作用方式任意正/反，防护等级IP65，行程20mm，基本误差小于±1.0%，环境温度－10~65℃，公称压力PN1.6，连接形式按JB79－94标准，基本误差小于±1.0%，死区小于±1.0%，可调范围50：1，投标时需提供产品说明页，此部件附在清单中；

【功能要求十三】工艺对象配置有旁路切换阀，常闭型，公称通径20mm，压力范围PN1.6，适用介质水、蒸汽、腐蚀性介质，此部件在清单中；

【功能要求十四】工艺对象配置有两台电磁流量计，测量介质：导电性液体（含固液二相），准确度：±0.5%，介质电导率：正常测量不低于5µs/cm，输出信号：（0~5）kHz频率可编程、（4~20）mA电流信号（有源/无源）、RS-485通讯（Modbus协议），公称口径：DN20mm，额定压力：1.6Mpa，电极形式标准固定式、刮刀式、可拆卸式，此部件在清单中。

▲【功能要求十五】工艺对象配置有四台压力传感器，量程范围根据系统需求配置，投标方应给出相关依据，准确度等级0.5级，介质温度-30℃-110℃，带显示，可配置无线传输模块，此部件在清单中；

▲【功能要求十六】工艺对象配置有温度传感器5台，配置AA级PT100传感器，测量范围-60℃～+300℃，此部件在清单中；

【功能要求十七】工艺对象配置有手动阀门，闸阀，公称压力PN1.6，工作温度-20℃～+150℃，管螺纹符合ISO288标准，此部件在清单中；

【功能要求十八】电气接口配置有标准预制电缆接口，所有接线均需通过片式端子方式中转，以便于通过检验仪进行线路巡检，要求所有强电和弱电分离，强电弱电如设计在同一箱内，电气距离大于20cm。

【功能要求十九】系统平台框架采用304不锈钢方管（40mmХ40mmХ2mm）焊接而成，平台上方配置有吊环，所有焊接处进行防锈处理，保证在3年内不生锈；所有动力部件配有减震功能，保证不产生共震。

【功能要求二十】监控软件，全中文可视化组态软件，支持多任务、多线程，运行于WindowsXP或Windows7平台，提供近百种绘图工具和基本图符，快速构造图形界面，支持700多种国内外众多常用设备，支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、XY曲线等多种工控曲线，支持ODBC接口，可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互联，支持OPC接口、DDE接口和OLE技术，可方便的与其他各种程序和设备互联，可以支持最新的通讯方式，包括电话通讯网，宽带通讯网，ISDN通讯网，GPRS通讯网和无线通讯网，提供的软件应无时间限制，满足长期使用需要，配置并口或USB口硬件狗。

#### （2）工艺系统控制平台

▲【功能要求一】控制平台采用开放式结构，从正面能观测到所有电气控制线路；

【功能要求二】控制平台为智能仪表控制、直接数字控制、分布式控制和可编程控制等提供安装平台，配置有电源、指示仪表、急停按钮、电源保护系统、无线电源监测系统、三相电量测量仪表；

【功能要求三】控制平台配置有三块智能仪表，仪表采用ARM内核，输入规格：热电偶PT100（-200℃~+600℃）、热电阻、电阻（0~80欧姆/0~400欧姆）、电流（0~20mA/4~20mA）、电压（0~20mV/0~100mV/0~1V/0~5V/1~5V）。具有报警功能上限、下限、正偏差、负偏差，报警输出继电器常开常闭，控制输出电流（0~10mA/4~20mA/0~20mA可定义），变送输出（0~10mA/4~20mA/0~20mA可定义），配电输出24VDC，配有WIFI通讯模块，要求投标现场提供WIFI通讯模块实物，此项所有部件附在清单中；

【功能要求四】控制系统配置有可编程控制系统，包含：接口电路和一台可编程控制器，开关量14路输入/10路输出，模拟量4路输入/2路输出，用户存储器100 KB， 工作存储器4 MB，可用专用 SD 卡扩展，网口通讯，配有交换机，此部件附在清单中；

【功能要求五】输入模块，8路不同且可独立配置的差分通道，宽电源输入范围：+10~ +48VDC，支持2000VDC共模电压，支持单极性和双极性输入，支持+/- 15V输入范围，支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz，在线固件升级，电压输入范围±150 mV ±500 mV ±1 V ±5 V ±10 V，电流输入±20 mA，投标现场提供产品说明书，此项内容的所有硬件附在清单中；

【功能要求六】输出模块，4路电压/电流输出，宽温运行，宽电源输入范围：+10~ +48VDC，支持2000VDC共模电压，在线固件升级，电压输出范围±10 V，投标现场提供产品说明书，此项内容的所有硬件附在清单中；

【功能要求七】双工位操作台，配套两台工控机，安装组态监控软件，全中文可视化组态软件，简洁、大方，使用方便灵活，完善的中文在线帮助系统和多媒体教程，支持多任务、多线程，运行于WindowsXP或Windows7平台，提供近百种绘图工具和基本图符，快速构造图形界面，支持700多种国内外众多常用设备，支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、XY曲线等多种工控曲线，支持ODBC接口，可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互联，支持OPC接口、DDE接口和OLE技术，可方便的与其他各种程序和设备互联，可以支持最新的通讯方式，包括：电话通讯网，宽带通讯网，ISDN通讯网，GPRS通讯网和无线通讯网，提供的软件应无时间限制，满足长期使用需要，配置并口或USB口硬件狗；

【功能要求八】全开放平台，高度不小于1800mm，宽度不小于800mm，长度不小于1600mm，平台上配置系统所的电气元件，包括但不限于电源保护系统、启停系统、电网电压指示系统、手动操作开关、电机反转保护系统、温度保护报警系统、进水控制系统，系统配置有具体快速插接线接线方式和端子排接线方式两种；

【功能要求九】配套线缆，程序，接线图，使用说明书，控制数据参考表，组态应用工程。

【功能要求十】配套工具，包括万用表、钟表螺丝刀、250mm活口板手、内六脚扳手（M3、M4、M6）、长柄十字螺丝刀、长柄一字螺丝刀、短柄一字螺丝刀。

#### （3）仿真平台

【功能要求一】共配置16节点

【功能要求二】硬件为Intel平台，大机箱，容量8GB，速度DDR3，容量1TB串行转速7200转/分钟，DVD光驱，显示器23英寸，分辨率1920×1080，包含控制系统的设计与仿真及远程控制，远程控制软件采用标准总线协议Modbus TCP，同时还能为非标准协议的链接提供工具软件，能给已建系统提供全面的软件技术支持。

【功能要求三】网络机柜，配置24口交换机，完成网络布线，安装管理软件，采用全中文管理界面，集成数据库；软件自带链接克隆功能，所有功能实现无需另外增加组件，也无需依赖第三方软件；

▲【功能要求四】软件提供实际的实验项目（不少于6个）；

【功能要求五】配30个椅子，1台教师讲台。

#### 2.工业自动化网络集成控制技术实验开发平台

#### （1）高级集成工艺对象

【功能要求一】系统对象可以根据控制需要自由组合，采用快插式结构；

【功能要求二】采用手动调节方式和智能总线控制方式；

【功能要求三】可实现液位、管道压力、管道流量、温度等热工参数的控制，要求温度控制时间不大于30分钟；

【功能要求四】采用国际标准总线，保证显示数据的实时性与准确性；

【功能要求五】可实现开环、闭环控制算法，算法全部开源，驱动采用比例驱动和电动机调速控制；

【功能要求六】采用透明、模块化开放式设计，具有灵活的控制方式；

【功能要求七】工艺对象配置有缓存槽、混合槽和处理槽，各槽之间即可采用水平连接也可采用垂直连接；

【功能要求八】工艺对象配置有反应釜，配有物理安全防护系统，保证人身安全，反应釜可加压，具有压力保护系统；

【功能要求九】工艺对象配置有板式换热装置，投标方应提供详细的结构原理，配有四个测试点，设计压力3.0Mpa，试验压力4.5MPa，设计温度-195～+220℃，连接方式水侧最大螺纹接管：3/4"，液侧最大焊接接管：7/8"，此部件附在清单中；

【功能要求十】工艺对象配置有源水槽和新水系统，源水槽水为循环使用，新水系统始终为温度恒定的水，此部件附在清单中；

【功能要求十一】工艺对象配置有两套磁力泵，尺寸符合 EN 和 ISO 标准，扬程12米，最大介质温度0-120℃，此部件附在清单中；

【功能要求十二】工艺对象配置有一套比例阀，输入信号4－20mA，输入阻抗：250欧姆，输出信号4－20mA，输出最大负载小于650欧姆，断信号阀位任意设置/全开/开关/保持，电源220V，推力8KN，阀作用方式任意正/反，防护等级IP65，行程20mm，基本误差小于±1.0%，环境温度－10~65℃，公称压力PN1.6，连接形式按JB79－94标准，基本误差小于±1.0%，死区小于±1.0%，可调范围50：1，投标时需提供产品说明页，此部件附在清单中；

【功能要求十三】工艺对象配置有旁路切换阀，常闭型，公称通径20mm，压力范围PN1.6，适用介质水、蒸汽、腐蚀性介质，此部件在清单中；

【功能要求十四】工艺对象配置有两台电磁流量计，测量介质：导电性液体（含固液二相），准确度：±0.5%，介质电导率：正常测量不低于5µs/cm，输出信号：（0~5）kHz频率可编程、（4~20）mA电流信号（有源/无源）、RS-485通讯（Modbus协议），公称口径：DN20mm，额定压力：1.6Mpa，电极形式标准固定式、刮刀式、可拆卸式，此部件在清单中。

【功能要求十五】工艺对象配置有5台压力传感器，量程范围根据系统需求配置，投标方应给出相关依据，准确度等级0.5级，介质温度-30℃-110℃，带显示，可配置无线传输模块，此部件在清单中；

【功能要求十六】工艺对象配置有温度传感器6台，配置AA级PT100传感器，测量范围-60℃～+300℃，此部件在清单中；

【功能要求十七】高级集成工艺对象所有管路切换阀门均为电磁阀，配有专用控制板，电磁阀具有自动和手动两种工作状态，在自动工作状态时，输入编号，即可对应打开相应管路的阀门，在手动工作状态时，由控制系统的逻辑决定各个电磁阀的开关状态，此部件在清单中；

【功能要求十八】电气接口配置有标准预制电缆接口，所有接线均需通过片式端子方式中转，以便于通过检验仪进行线路巡检，要求所有强电和弱电分离，强电弱电如设计在同一箱内，电气距离大于20cm。

【功能要求十九】系统平台框架采用304不锈钢方管（40mmХ40mmХ2mm）焊接而成，平台上方配置有吊环，所有焊接处进行防锈处理，保证在3年内不生锈；所有动力部件配有减震功能，保证不产生共震。

【功能要求二十】电脑安装组态软件，支持多个开放标准及传统的系统，其他部件可即插即用。

#### （2）高级集成控制系统

【功能要求一】装配导轨1套，由薄钢板制成；

【功能要求二】电源模块1套，采用封装式设计，在系统的机架上使用通过自然对流冷却，两种输出电压5 VDC和24VDC，共用一个公共接地端，前面板上有故障/错误 LED，输出电流4A，此部件附在清单中；

【功能要求三】 CPU模块，最多块数不小于6000个，集成1个PROFINET，1个ETHERNET，1个PROFIBUS，主站最多连接48个；主机一台：256k的RAM，带现场总线(PROFIBUS-DP)以及MPI通讯接口，配64K存储卡；通讯模块一个：用于连接工业以太网，此部件附在清单中；

【功能要求四】从控主机一台：8K的用户程序区，5k的数据储存区，本身集成14个数字量输入/10个数字量输出，可以支持PPI、MPI等通讯协议，以太网通讯接口，Profibus-DP通讯模块一个，此部件附在清单中；

【功能要求五】 PROFIBUS-DP 接口模块一个，数字量输入/输出模块一个：16路数字量输入/16路数字量输出；电源电压DC24V，信号接口板一块，光电隔离，导轨式双排端子，将现场信号与模块信号进行隔离，此部件附在清单中；

【功能要求六】PROFIBUS-DP 接口模块一个，数字量输入/输出模块一个：8路模拟量输入和2路模拟量输出；输入模块：电源电压DC24V，输入电流最大200mA，功耗1W，模拟输入8路，允许输入最大电压20V，支持热电偶，支持PT100热电阻，带温度补偿，；输出模块：电源电压DC24V，输入电流最大240mA，功耗3W，模拟输出4路，电压输出具有短路保护功能，电流输出空载电压最大18V；提供电子资料，此部件附在清单中；

【功能要求七】 PROFIBUS-DP 接口模块一个，模拟量输入/模拟量输出模块3个：4路输入和8路2输出，电源电压DC24V，输入电流最大110mA，功耗3W，模拟输入4路，允许输入最大电压连续20V，支持热电偶，支持PT100热电阻，带温度补偿，模拟量输出2路，此部件附在清单中；

【功能要求八】工业触摸屏，TFT 宽屏显示，1600 万色，LED 背光，显示尺寸为7寸，分辨率(象素)为800×480，12MB存储器，支持串口、MPI、PROFINET、PROFIBUS-DP及USB主从通讯方式，覆膜键盘，此部件附在清单中；。

【功能要求九】工业以太网交换机，5口10M/100M工业以太网，5 个传输速率达 10/100 Mbit/s 的 RJ45 电气插口，通过 LED 进行设备诊断 ( 电源、链路状态、数据通讯 )，配有固定护套的 RJ45 端口，专门为符合 PROFINET 标准要求的工业以太网连接插头设计，带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线，此部件附在清单中；

【功能要求十】配套链路器和耦合器，配套总线温度变送器；

【功能要求十一】控制平台配置有三块智能仪表，仪表采用ARM内核，输入规格：热电偶PT100（-200℃~+600℃）、热电阻、电阻（0~80欧姆/0~400欧姆）、电流（0~20mA/4~20mA）、电压（0~20mV/0~100mV/0~1V/0~5V/1~5V）。具有报警功能上限、下限、正偏差、负偏差，报警输出继电器常开常闭，控制输出电流（0~10mA/4~20mA/0~20mA可定义），变送输出（0~10mA/4~20mA/0~20mA可定义），配电输出24VDC，配有WIFI通讯模块，要求投标现场提供WIFI通讯模块实物，此项所有部件附在清单中；

【功能要求十二】控制系统配置分布式控制系统，采用标准型自动化系统，配置不少于10通道的开关量输入模块、不小于30通道的开关量输出模块、不小于8通道的模拟量输入模块、不小于4通道的模拟量输出模块，配置有工程师管理软件、操作员管理软件，其中工程师管理软件不小于2个节点，操作员站管理软件不少于16个节点，与仿真电脑共用硬件资源，此部件附在清单中；

【功能要求十三】配套工程师站，具有现场设备和安全相关应用集成组态的集中的、系统范围硬件和软件工程组态，CPU主频不低于2G，四核，内存不小于4G，硬盘固态，不小于200G，配DVD，工程师站键盘，USB光电鼠标；

【功能要求十四】配套操作站，操作员系统可以通过集成实现带有访问控制功能的集中式用户管理。

【功能要求十五】全开放平台，高度不小于1800mm，宽度不小于800mm，长度不小于1600mm，平台上配置系统所的电气元件，包括但不限于电源保护系统、启停系统、电网电压指示系统、手动操作开关、电机反转保护系统、温度保护报警系统、进水控制系统，系统配置有具体快速插接线接线方式和端子排接线方式两种；

【功能要求十六】配套线缆，程序，接线图，使用说明书，控制数据参考表，组态应用工程。

【功能要求十七】配套工具，要求工具终身包换，包括万用表、钟表螺丝刀、250mm活口板手、内六脚扳手（M3、M4、M6）、长柄十字螺丝刀、长柄一字螺丝刀、短柄一字螺丝刀。

#### 3.其它

【功能要求一】柜式空调

国内知名品牌3匹柜式空调1台。

【功能要求二】笔记本

Intel i7低功耗版CPU，13.3英寸，硬盘容量：256G固态，内存容量：8G；

【功能要求三】多功能一体机

国内知名品牌带打印、复印、扫描功能的多功能一体机1台。

【功能要求四】超短焦投影仪1台

1)投影技术：3LCD内反射式超短焦，≧0.59英寸及以上；

2)亮度≥3100流明（根据ISO21118国际标准）；

3)分辨率≥1280x800（屏幕比例16：10）；

4)对比度≥≧2000:1

5)投影距离 :80寸屏幕至投影机镜头距离小于50CM；。

6)输入接口：（模拟RGB：D-sub15针端子×2；音频端子：RCA x2（L/R）；复合视频端子：RCA×1；S-Video端子：微型DIN×1）；HDMI输入接口*1；输出接口：（模拟RGB端子：D-sub15端子×1；RS-232端子： D-sub9（针）×1；RJ45网络控制端口；USB：A型，B型

7)要求有官网可查数据为准，提供投标产品3C证书,

8)整机质保三年/投影机灯泡质保6个月及以上的原厂证明承诺函；

9)投影镜头：1.03倍光学变焦，带镜头位移，支持网络控制，带无线网络接收功能，过滤网更换时间与灯泡更换时间同步，要求随机带原厂安装架

【功能要求五】智能教学终端

1)壁挂式铁质结构，体积小巧，方便运输、安装，同时不占用教室空间。

2)电脑配置为：采用Intel酷睿四核 I5-4430 主频3.0-3.2 GHz，内存≥4G，硬盘≥500G，集成千兆网卡、声卡。低功耗，绿色环保，稳定可靠。

3)内置中控系统：支持电脑开关机状态识别，以及电脑开关机控制。支持系统设备一键开关控制，支持对投影机、幕布等设备进行独立开关控制。VGA两进（台式电脑、手提电脑）两出（投影机、显示器），视频一进一出，音频四进（台式电脑、手提电脑、AV、话筒）一出。同时支持外接音响。具有防盗报警系统，一旦被盗，可以马上控制功放音响发出报警声。支持主音量与话筒独立的8级音量调节功能。支持无线话筒同时接入。

4)内置用户接口面板：USB2.0接口不少于6个，至少不少于一路USB3.0。笔记本VGA、双声道音频、220V电源各1路。

5)内置无线路由器：150M无线路由器，传输距离≥15M。

6)内置WIFI无线桌面投影：各类WINDOWS\ANDROID系统的笔记本、平板、手机均可通过WIFI将设备的桌面投影到显示设备，极大提高教学质量和效率。首先通过笔记本或平板连接网络，然后打开对应的投屏软件，通过软件把镜像画面投射到投影机

7)内置薄膜按键面贴，防水防尘，集成电源、型号切换、音量+、音量-四个按钮，非常简洁，方便老师使用，整体外观时尚大方。

8）可内置有线电视选台器：可直接输入射频信号输出到投影机，自适应PAL\NTSC制式。可通过中控面贴进行频道搜索、频道+\-控制。

9)内置实物展示台：通过USB与计算机连接，摄像头≥500万像素，高清晰视频拍摄，自动对焦。具有强大的批注功能。可以添加文字对内容进行批注，也可以添加直线、矩形、圆形等基本图形辅助教学，还可以利用橡皮擦、框选或者清屏等功能对批注的内容进行擦除操作。从而可以与电子白板形成互动。支持动态即时旋转实时缩放，支持通过电脑控制聚焦手动或自动调节，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿；支持图片2、4画面同屏展示，分别控制，进行对比教学。具有定时连拍功能：具有拍摄时可以一点即拍，也可以定时连续拍摄。只要设置好拍摄时间，点击开始连拍，即能按照设定的时间自动拍摄，方便老师制作课件。提供快捷的工具栏，内有常见的快捷操作按钮，方便用户实现快捷的操作。可以将工具栏拖动到屏幕的上、下、左、右，并有自动停泊功能，停泊位置自动保存，方便老师使用。

10)集成50W有源功放。可驱动2*25W扬声器。

11)可升级成网络控制功能，总控室可以对各教室进行统一控制，也可以对某一教室进行单独控制。实现信号切换、投影机开启关闭等功能。

12)内置不少于300个品牌型号的投影机串码，方便现场安装调试。1路可编程RS232控制串口，1路红外控制接口。1路电子白板USB接口。中控具有程序现场更新功能。

13)无线鼠键：2.4G无线技术，1000DPI高清光学追踪技术，尺寸仅288×138×210mm，重量仅312g（重量），小巧精致，键盘防泼溅设计，低功耗设计低剖面按键，敲击安静，环保降噪。

14)集成无线麦克风与激光笔。

【功能要求六】电子白板

1）感应方式：红外感应

2）有效屏幕区域：96英寸及以上,标准16:9或16:10板面比例

3）分辨率：支持16000*16000及以上；光标速度：240点/秒及以上；数据接口：USB2.0及以上；表面材料：低反射复合材料，无反光现象；定位精度：0.05mm节能：耗电量小于2W，由电脑USB端口供电，无须使用独立供电装置。

4）批注功能：可对任何软件界面上进行批注书写，且提供软笔、智能笔等多种笔类。

5) 学科工具：根据不同学科的老师，提供不同的学科工具栏。

6) PPT的播放功能：可对PPT等教学软件进行批注讲解，并且可以把书写内容直接保持到原有的OFFICE文件中。

7) 提供3年内软件及资源的免费升级。

三、配套服务及产品质保要求：

| 人员培训 | 1.负责2～3位实验老师的现场设备技术培训，培训周期3～6天，同时能达到独立操作，并具备理解与讲解的能力； 2.免费提供各个实验室所用教学课件，并享受免费课件光盘升级；免费赠送电子实践基地教材、教案、大纲等； |
| --- | --- |
| 质量保证措施及承诺 | 1.所供货物全部按木箱或纸箱标准包装，并配送到需方指定地点 2.承诺全部设备免费保修≥3年，并保证所供货物没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，如因供应商的行为或疏漏而产生的缺陷，将承担全部经济与法律责任。 3.保证合同项下提供货物是成熟的、全新的、未使用过的，生产厂商拥有此产品完全的知识产权，且已在市场销售过的。 4.保证所供合同项下货物和或其任何组成部分, 在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同规定的性能、指标、可靠性和扩展性。 5.所供货物因为技术或产品质量方面原因不能满足合同要求，在签订合同的3个月内，负责包退换，由此产生的经济损失由供应商自己负责。 6.货物到达买方指定的实验室后，将由投标商与买方双方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由供应商承担责任。 7.供应商负责投标产品的安装、调试和有关配置工作，并进行实际的测试。 8.供应商负责免费提供技术资料，包括所有设备的配套文件（含厂商的质保书、合格证）、用户手册、操作手册、安装手册、装箱单及相关文档等 |

四、交货及质保期

▲合同签定后６0天内完成供货，质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

注：1.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之后的36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在初验合格一个月后组织实施。终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签定后六十天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
  2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
  3.不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府采购办公室(采控办)执壹份。

甲方单位名称（公章）：   乙方单位名称（公章）：

授权代表：        法人代表：

日期： 年 月 日    日期： 年 月 日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会由7人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2.询标期间，投标人法定代表人或授权委托人在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值去掉一个最高分一个最低分后的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

2.客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4.在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.评标结束后，经公示七个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7.如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：156万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 投标人 基本情况 10分 | 基本情况 | 根据包括注册资本、从业人员、资信情况等综合实力进行打分。 | 10分 |
| 技术方案 45分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 5分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 5分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2015年6月至今同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同得1分，最高得5分，无合同原件不得分。 | 5分 |
| 维护、培训及服务承诺12分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |
| 投标文件制作 3分 | 制作情况 | 根据投标文件编制完整性，格式规范性、是否符合招标文件要求、投标文件有关内容有无前后矛盾、与招标文件要求不一致等情况进行综合打分。 | 3分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

封口格式

——于年月日时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织过程控制技术工程实践平台设备采购项目（项目编号：衢院招2017-21）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （盖章）

投标人全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                    法定代表人

授权（全权代表名称）为全权代表，参加过程控制技术工程实践平台设备采购项目（项目编号：衢院招2017-21）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

盖单位公章：

年月日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：电话：邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（盖章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 制造厂商报价（市场价）折扣率 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（盖章）：                         日期：年月日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2017-21

项目名称：过程控制技术工程实践平台采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全权代表签字：

投标人（盖章）：

日期：年月日

格式十：

投标人资格声明

1.基本情况

响应人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近两年的年度总营业额

年   份    总  额

2015年

2016年

3.最近两年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称      地   址    　 时  间  　 金额(人民币元)

4.投标人最近两年法律纠纷情况

时间     案由     涉及金额     目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

响应人全权代表签字：

响应人全权代表的印刷字体姓名：

响应人全权代表的职务：

电话号和传真号：

盖     章：