衢州学院

新能源微电网控制及故障诊断实验室

设备采购项目

（信电学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2019年10月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………31

第五章  评标办法及开标程序……………………………35

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………39

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2019-34

二、项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新能源微电网控制及故障诊断实验室设备 | 1 | 批 | 250万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市财政网（czj.qz.gov.cn），衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）免费下载。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年11月4日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

八、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

九、答疑与澄清

本招标公告的公告期限为5个工作日，投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、信电学院负责解释。

十四、联系方式

1.采购人名称：衢州学院。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

采购办联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：吴老师，电话：15067018656。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：琚先生；监督投诉电话：0570-8757615 ，传真：0570-8757615 。

衢州学院采购工作办公室

2019年10月12日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、软件、平台、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（3）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（联系人：徐老师，联系电话：0570-8015036）纪检监察室（联系人：姚老师，联系电话：0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本七份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-6 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料（技术参数彩页、动态视频）和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| 4.项目系统（实施）方案：设备（系统）情况、技术方案情况、拟投入本项目人员配备及组织机构情况 |  | 2-5 |
| ▲5.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-6 |
| ▲6.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-7 |
| 7.培训方案 |  | 2-8 |
| 8.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-9 |
| 9.投标人或投标产品同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的同类项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 货物清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（七）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并加盖投标人单位公章，且法定代表人(全权代理人)须签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.不具备招标文件规定资格要求；

4.由于包装不妥等导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

7.资格或技术文件中包含商务报价的；

8.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

9.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

10.报价超出采购预算价的；

11.提供虚假材料谋取中标的；

12.投标人串通投标的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

14.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（七）履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日缴纳履约保证金伍万元整（人民币）。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国银行衢州西区支行；账号：394858341596。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 六、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2019年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后20天内完成供货，40天内完成线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期3年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。
    2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。
    3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

采购办联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：吴老师，电话：15067018656。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能光伏发电系统 | 套 | 1 |
| 2 | 永磁同步风力机模拟系统 | 套 | 1 |
| 3 | 全功率变流器系统 | 套 | 1 |
| 4 | 永磁风电监控系统 | 套 | 1 |
| 5 | 50kW储能变流器 | 套 | 1 |
| 6 | 快速开关（PCC） | 套 | 1 |
| 7 | 20kW磷酸铁锂电池 | 套 | 1 |
| 8 | 电池管理系统（BMS） | 台 | 1 |
| 9 | 微电网接入测控管理柜 | 台 | 1 |
| 10 | 微电网系统测控柜 | 台 | 1 |
| 11 | 微电网模拟负荷投切控制柜 | 套 | 1 |
| 12 | 智能微电网监控系统（硬件） | 套 | 1 |
| 13 | 智能微电网监控管理软件 | 套 | 1 |
| 14 | 协同创新数据平台 | 套 | 1 |
| 15 | 智能工厂数据平台 | 套 | 1 |
| 16 | 智能装备运维平台 | 套 | 1 |
| 17 | 工业互联网人才培养平台 | 套 | 1 |
| 18 | 现场环境检测采集设备 | 个 | 10 |
| 19 | 现场能耗检测采集设备 | 个 | 10 |
| 20 | 现场CNC检测采集设备 | 个 | 10 |
| 21 | 现场PLC检测采集设备 | 个 | 10 |
| 22 | 交流电弧故障发生系统 | 套 | 1 |
| 23 | 交流电弧故障采集系统 | 套 | 1 |
| 24 | 交流负载模拟系统 | 套 | 1 |
| 25 | 直流电弧故障发生系统 | 套 | 1 |
| 26 | 直流电弧故障采集系统 | 套 | 1 |
| 27 | 直流负载模拟系统 | 套 | 1 |
| 28 | 服务器 | 台 | 1 |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能光伏发电系统 | 总体要求： 太阳能光伏发电系统由多晶组件组成、太阳能组件支架、水泥墩、太阳能专用电缆、MC4连接器、环境检测传感器、断路器、保险丝、直流避雷器、并网逆变器、人机交互组态触摸屏、交流接触器、仪表、指示灯、急停、辅助电源装置、实验测试端子、系统屏柜、通讯电缆、上位机监控软件等组成。系统需完整地模拟新能源光伏电站发电、配电、计量、监控、故障维护等环节。太阳能组件采用多晶组件，4块250W电池组件组成一个方阵，可以进行串并联测试，总输出功率不小于5KW，并网逆变器采用高频MPPT、宽输入电压的单相逆变器，最大效率地将光伏组件的直流电转换成纯正弦波交流电并入电网，同时系统需对输入输出的电能进行计量，对环境信息进行记录，方便对采集到的数据进行处理和分析，可以进行动态曲线展示、历史数据查询和报表输出。通过实训学生可以掌握光伏电站的设计、安装、调试、运行参数测量、程序开发以及故障检测。 主要设备技术参数： 一、发电单元 1、太阳能光伏电池组件不小于5KW。最大功率不小于250W；开路电压(Voc)：37.72V；最大功率点的工作电压(Vmp)：30.31V；短路电流(Isc)：8.76A；最大功率点的工作电流(Imp)：8.25A；功率偏差：2.0％；光谱AM1.5； 2、组件支架：结构类型：固定倾角安装；材质：镀锌C型钢； 3、组件电缆：太阳能专用电缆；直径：4mm； 4、供电通讯电缆：供电采用2芯1mm护套线；通讯采用RS485专用双绞线屏蔽线。 二、并网及计量控制单元 1、并网逆变器：最大直流输入功率：5KW；最大直流输电压：1100V；启动电压：250V；MPPT工作电压范围：200V-1100V；各组串最大直流输入电流：25A；MPP追踪器数量：2路；额定输出电压：400V(340Vac-400Vac)；额定电网频率：50/60HZ，±5HZ；功率因素：1；THDI：<3%；交流连接类型：三相；最大转换效率：99%；MPPT效率：99.9%；设备保护：直流极性反接保护，直流输入开关保护，交流输出过流保护，交流输出过压保护，接地故障监测，电网孤岛监测，残余电流检测；通讯接口：隔离RS485； 2、直流防雷器：知名品牌 3、保险管：组件输入正负极保险； 额定电流：25A； 4、交流接触器：主触点数量：3对；额定电流：25A；额定电压：AC220V；电压：AC220V；辅助触点：2常闭2常开； 5、急停按钮：自锁1NC； 6、开关电源：输入电压：AC220V；输出电压：DC24V；输出电流：2.5A； 7、组态触摸屏：触摸屏尺寸：7″；屏幕类型：TFT液晶显示屏；分辨率：800×480；内核：Cortex-A8 CPU（主频600MHz）；内存：128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096）；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：三业三极； 8、直流微断：输入路数：2路；额定电流：DC10A； 9、交流微断：输入路数：2路；额定电流：AC16A。 三、远程监控软件 1、上位机监测软件：通讯接口：以太网；通讯协议：Modbus RTU/DP； 开发软件：LabView/C#/C++builder/组态；数据库：嵌入式SQLite/SQL Server/Oracle；支持实时数据及曲线显示，历史数据查询，数据分析。支持用户登录、管理；支持多用户权限系统(管理员、操作员)； 2、通讯电缆：6类以太网专用电缆；长度：15米。 四、屏柜材质与尺寸 1、屏柜材质与尺寸：板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：2mm；前门采用推拉式，采用透时钢化玻璃设计，带气动缓冲器；后门采用双开门设计，底部装置过滤网；两边侧门可拆卸设计；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；柜体尺寸：800×800×2000(mm)； 五、可完成实验项目： 1、并网光伏发电系统计算 2、太阳能光伏组件检测安装 3、太阳能组件特性实验 4、并网发电系统安装 5、逆变器参数测试 6、并网电能质量测试 7、组态软件编程 8、故障检测与维护 9、上位机软件开发 其他：1.提供省级及以上的光伏并网发电实训系统的质量检测报告。 2.评标现场提供光伏并网系统实训接线3D接线视频演示。 3.提供光伏并网发电系统监控软件著作权证书。 |
| 2 | 永磁同步风力机模拟系统 | 永磁同步风力模拟系统由永磁风力发电机组、拖动异步电机、发电机支架、电机电缆等组成。风力发电机采用永磁风力发电机，通过异步变频电机进行拖动，可模拟发电机在不同风速状况下的发电情况；风机控制器、交流功率计量仪表、电流互感器、分流器、变频调速器、测试端子等组成。主要完成对分布式能源的接入、分布式发电的计量与保护。 系统参数： 1)永磁同步风力发电机:额定功率：500W；最大功率：550W；额定电压：48V；发电机类型：三相交流永磁发电机；磁钢材料：钕铁硼；发电机外壳材料：压铸铝；调速方式：变频电机拖动；工作温度：-40℃～80℃； 2)变频拖动电机:额定电压：AC380V；额定频率：50HZ；额定功率：1000W； 3)风机控制器:额定风机输入功率：500W；最大风机输入功率：600W；蓄电池额定电压：48V；风机刹车电流：10A；卸载开始电压：54V；完全卸载电压：58V；蓄电池过放保护电压：43.2V；蓄电池过放恢复电压：48V；输入过压保护电压：64V；充电方式：PWM；静态电流：≦30mA；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护，反充保护等；通讯方式：RS485； 提供风力发电模拟试验装置相关证书。 可完成实验项目 1、永磁同步风力发电系统接线实验 2、永磁同步风力发电机并网过程实验 3、永磁同步风力发电机自由并网实验 4、永磁同步风力发电机输出电性能测试实验 5、永磁同步风力发电机最大功率跟踪实验 6、永磁同步风力发电机并网发电性能与测量 |
| 3 | 全功率变流器系统 | 功率管采用IPM集成模块驱动，IPM内部集成温度传感器，方便监测变流器内部温度变化；变流器均集成电压、电流传感器模块；具有电压异常、过载、过热、电机异常等保护功能，带有故障输出指示。带RS485隔离通讯功能，能够通过物联网技术实现数据上传工业云平台。 |
| 4 | 永磁风电监控系统 |  监控上位机：上位机软件是基于NI的LabView图形化编程软件开发的，采用RS485通讯方式，可实时进行远程模拟风速调节、离并网操作、MPPT模拟、参数观测与故障分析。 |
| 5 | 50kW储能变流器 | 系统具备功能及要求： 1、具有并网充放电、独立逆变功能，适合各种应用场合 2、具有并网、离网功能，可并联运行，具有良好扩容性 3、可与多种蓄电池接口，具有多种充放电工作模式 4、可以实时接受系统调度指令和BMS指令，通讯方式有RS485、CAN、以太网 5、无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.9 6、宽的直流电压范围，支持低压220V蓄电池输入 7、具有低电压、零电压穿越功能，从容应对复杂电网情况 8、离网带三相不平衡负荷能力强 9、110%额定输出功率可实现长时间运行 10、放电能力要求按照充放电额定容量50KW持续一小时 11、转换效率>94% 12、电流总谐波含量<3% 主要功能： 1、并网自动充电，面向锂电池时分为恒功率充电和恒压充电；面向铅酸电池时，可为预充、快充、均充和浮充四个阶段； 2、并网放电时，放电倍率可预先固定设置或者从监控系统实时控制； 3、并网运行时，可分别按照四象限独立控制有功和无功； 4、并网运行时，与电网调度系统相配合，可按照历史曲线或者实时负荷进行调峰，实现电网的“削峰填谷”； 5、并网运行时，与电网调度系统及AGC相配合，可参与电网二次调频； 6、并网运行时，与AVC相配，可实现电网静态无功控制；紧急下可快速输出无功，避免负荷低压脱扣及电压崩溃，实现无功控制； 7、并网运行时，可作为系统的快速事故备用，以防止低频减载； 8、并网运行时，可实现对波动性间歇式能源输出功率的平抑，改变间歇式能源的输出特性，满足电网调度和稳定要求； 9、孤网运行时，可为孤网内的负荷提供稳定的电压和频率，并可防止过功率放电； 10、具备完备保护功能，在各种故障情况下能保护变流器及电池、光伏、超级电容等的安全； 11、具备完善的自检功能，能对其二次控制回路的开入、开出、CPU进行自检，对三相电网电压相序等外部电流量进行检查，以防止硬件损坏、接线错误等引起的工作异常； 12、具备以太网、快速CAN通信接口和RS485接口，提供开放式MODBUS、IEC61850规约，便于接入监控系统或外部控制系统； 13、提供CSPC调试软件，可以完成故障录波、定值整定、开入开出测试功能； 功能要求： 1）采用最新一代IPM和IGBT产品，控制器采用光纤驱动功率器件，可靠性高； 2）控制器采用高性能32位MCU+DSP处理器，控制器硬件平台在数十万套高压继电保护装置中已得到充分考验； 3）能彻底解决多组电池并联所带来的均流及环流问题，可以降低多个电池模块串联所带来的特性不一致风险，保证电池寿命； 4）与（电池管理系统）配合时，能根据输出功率要求及各组电池SOC自动均衡出力，保证所串电池总运行小时数趋于一致； 5）充、放电特性可以在线整定，与不同储能组件接口时，能根据特性轻松改变变流器的充、放电特性，具备很强的通用性； ▲6）充分考虑电网对储能系统的接口要求，支持“削峰填谷”、“二次调频”、“稳态和紧急无功控制”多种高级应用功能； 7、提供完善的软件保护与硬件保护功能； 8、在屏柜整体设计方面充分考虑电磁环境的影响，具备抗干扰性能。 其他：1.提供微电网储能双向变流稳定控制器实验装置的质量检测报告。 |
| 6 | 快速开关（PCC） | 1.无缝切换快速开关功能要求： 1）微网与大电网间有唯一的公共连接点； 2）无缝切换主要由PCS 来实现，快速开关10ms 内完成过渡过程； 3）用户可在微网与电网间加装“用户开关”，以实现在电网正常情况下，手动/远程操作，主动实现微网与电网间无缝切换； 4）电网正常时，微网与电网连接，PCS处于并网状态，其并网运行模式可设（注：状态设置需由EMS完成默认为待机）； 5）电网故障发生，PCS由并网状态快速转换至离网模式，维持微网内部电压幅值、频率的稳定； 6）电网恢复正常后，PCS会调整微网电压实现与电网同步，完成微网与电网的无冲击并联； 7）微网恢复与电网连接后，PCS转换为并网状态，并逐渐将负荷交还给电网，随后，其并网运行模式可设。 2.微电网无缝切换开关屏柜主要设备参数: 1）可控硅静态开关：通态平均电流400A；断态重复峰值电压1600V；浪涌电流12600A，45℃/10ms；通态峰值电压≤2V；断态重复峰值电流≤20mA；触发电流30-100mA；触发电压0.5-2V；断态电压上升率500V/us； 2）主/旁路断路器：极数4极；额定电流250A；耐压电压690V；分断能力35KA； 3）组态触摸屏：触摸屏尺寸：7″；屏幕类型：TFT液晶显示屏；分辨率：800×480；内核：Cortex-A8 CPU（主频600MHz）；内存：128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096）；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：三业三极；可显示PCC点电压电流等电能参数； 4）屏柜材质与尺寸：板材采用热镀锌处理，板材表面烤漆工艺，钢板厚度2mm；前门采用推开式，底部装置过滤网；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；柜体尺寸：500×625×1880(mm)。 |
| 7 | 20kW磷酸铁锂电池 | 储能锂电池参数： 1.电池类型：磷酸铁锂 2.单体外壳材质：镀镍钢 3.标称容量：20Ah 4.最小容量（1C20A）：19Ah 5.电池组额定电压：153VDC 6.总量：20KWh 7.单体额定电压：3.2V 8.单体最大充电电压：3.65V 9.单体放电截至电压：2.5V 10.标准充放电电流：20A 11.充电时间：About1.0hours 12.最大持续放电电流：20A 13.单体直径：32.2 ±0.5 mm 14.单体高度：70 ±0.2 mm 15.单体电池重量：About 148g 16.单体内阻：≤ 9mΩ 17.充电方法(CC/CV)：CC 0.2C 3.65V截止；CV 3.65V 0.05C截止 |
| 8 | 电池管理系统（BMS） | BMS电池管理系统主控模块技术参数： 最大管理电池数量：240；最大温度采集点数：160；SOC 测量精度：5%；电压测量精度：3mV；温度测量精度：1℃；电流测量精度：0.2%；中控开关量输入: 4 个；系统具备数据存储功能；中控模块：4 个正控输出，驱动电流3A；负控输出: 4 个，驱动电流500mA；最大单模块管理电池数量：最多采集56 串电池电压；最大单模块温度采集点数：最多采集10 个电池温度；终端开关量输入：采集2 个开关量；终端模块输出： 2 个负控输出，驱动电流500mA；电源供电电压： 9~32V；电源供电电流：<160mA@12V, <100mA@24V, <60mA@32V；采样回路消耗电流：模块工作时：最大20μA ,平均1μA；模块关闭时：小于10 nA；工作温度：-40℃~85℃；存储温度：-55℃~125℃；3 路CAN：符合国家标准；2 组电流传感器供电；2 组电流检测；2 组高压接触点检测 BMS电池管理系统从站模块技术参数： 管理电池数量：56串电池；温度采集点数：10个温度(最大)；电压测量精度：5mV；温度测量精度：1℃；电流测量精度：0.2%；SOC测量精度：5%；均衡电流：50mA；4路负控输出：驱动电流1A，自带绝缘检测功能；电源供电电压：9~32V；电源供电电流：<200mA@12V, <120mA@24V, <80mA@32V；采样回路消耗电流：模块工作时：最大20μA ,平均1μA；模块关闭时：小于10 nA； 储能电池双向DC-DC控制器： 额定功率：20KW；高侧电压范围：DC150-500V；低侧电压范围：DC100-400V；高低侧电压变比范围：1.2-5.0；转换效率：>95%；输出电流纹波：1%；输出电压纹波：<1V；模式切换时间：<1ms；切换模式到满载输出响应时间：<1s；防护等级：IP20；通讯接口：RS485。 |
| 9 | 微电网接入测控管理柜 | 微电网接入测控管理柜功能： 1.可实现微电网的计划并转孤、非计划并转孤、孤转并、孤网主电源故障时电源切换、黑启动、稳定控制、经济运行等针对微网的功能。 2.控制层由微电网系统控制器和微电网区域保护装置来完成。微电网系统控制器主要控制目的是在微电网孤岛运行时，通过对各分布式电源的运行模式及控制参数进行设置，维持微电网电压/频率维持在允许范围之内以满足负荷、风电、光伏、储能等并网运行需求，保障微电网安全稳定运行。 3.无缝切换后，可管理控制3层楼的实际照明用电8小时，实际视在负荷50KVA；并对3层楼照明线路进行改造。 4.微电网接入中央测控柜参数：微电网接入测控柜由塑壳断路器、交流接触器、中间继电器、转换开关、指示灯、带灯复位按钮、急停按钮、智能数字电量计量表、智能微机线路保护器、西门子S7-1200 PLC及护展模块、中央通讯与管理控制器、以太网交换机、微断空开、开关电源、接线端子等组成。 5.微电网与电网的分断由塑壳断路器、交流接触器和快速开关完成；智能数字电量计量表实时计量微电网与电网的双向流动电量以及电网的相关电能参数；智能微机线路保护器实时监测线路中的电压、电流、频率、零序电流等参数，在线进行欠过压、过流、缺相、频率异常、漏电等实时报警或故障关断保护；中央通讯与管理控制器实时采集微电网中的各项参数，与PLC连接实现微电网智能化继电保护控制和能量均衡管理。主要设备参数： 1）塑壳断路器：T2N160-TMD-R125-FF-3P（ABB或同档次产品） 2）交流接触器：3TF49/11-0XM0/220V/85A（SIEMENS或同档次产品） 3）中间继电器：CR-M024DC2L、CR-M230AC2L（ABB或同档次产品） 4）转换开关：5档自复位转换开关（APT或同档次产品） 5）指示灯： 22/DC24V(红、绿) 6）带灯复位按钮：22/DC24V(红) 7）急停按钮：22/AC220V 8）智能数字电量计量表：ACR220EL(三相I、U、KW、Kvar、KWh、Kvarh、HZ、cos 、RS485/Modbus-RTU通讯、四象限电能) 9）智能微机线路保护器： 三相电流、电压、功率、功率因素、频率、电能监测，能对额定电流范围内的线路进行过流、欠压、过压、零序、断相、联动、不平衡等保护、RS485/Modbus-RTU通讯、5路开关量输入、4路继电器输出、具有SOE事件记录功能 10）PLC：S7-1200(CPU 1214C AC/DC/RLY)+SM1222(扩展模块 RLY)（SIEMENS 或同等质量的品牌产品） 11）中央通讯与管理控制器：CPU：ARM9 400MHz；操作系统：嵌入式Linux2.6.30；SDRAM：128M；FLASH 128M；SD卡：支持最大8G；RS485接口：8个，通讯带隔离；网口：10/100M自适应；软件：内置QTouch2.0运行版软件数据库：内置SQLite关系数据库；额定电源：DC24V，5.4W；外形尺寸（L×W×H，mm）：241×130×38 12）以太网交换机：网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x端口：16个10/100Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯/每设备具有1个Power指示灯；性能：存储转发/支持3.2Gbps的背板带宽/支持8K的MAC地址表深度；使用环境：工作温度(0℃～40℃)/存储温度(-40℃～70℃)/工作湿度(10%～90%RH，不凝露)/存储湿度(5%～90%RH，不凝露)；输入电源：100-240V～50/60Hz；外形尺寸（L×W×H，mm）：440×180×44 13）接线端子：ABB品牌端子或同档次产品 14）提供原理图，提供烧录接口，可进行二次开发，提供PLC源程序。 |
| 10 | 微电网系统测控柜 | 微电网系统测控柜功能： 系统测控柜主要是对微电网系统内的各能源点进行测量和管理控制，通过线路保护器实时监测各能源点线路中的电压、电流、频率、零序电流等参数，进行欠过压、过流、缺相、频率异常、漏电等实时报警或故障关断保护，同时可手动或远程对各节点的进行开关控制，是微电网能源调度管理重要环节。 微电网系统测控柜参数： 微电网系统测控柜由交流接触器、中间继电器、转换开关、指示灯、带灯复位按钮、智能微机线路保护器、接线端子等组成。 1.交流接触器：3TF46/11-0XM0/220V/45A（SIEMENS或同档次产品） 2.中间继电器：CR-M024DC2L、CR-M230AC2L（ABB或同档次产品） 3.转换开关：5档自复位转换开关（APT或同档次产品） 4.指示灯： 22/DC24V(红、绿) 5.带灯复位按钮：22/DC24V(红) 6.智能微机线路保护器：ALP220(三相电流、电压、功率、功率因素、频率、电能监测，能对额定电流范围内的线路进行过流、欠压、过压、零序、断相、联动、不平衡等保护、RS485/Modbus-RTU通讯、5路开关量输入、4路继电器输出、具有SOE事件记录功能) 7.接线端子：ABB品牌端子或同档次产品。 |
| 11 | 微电网模拟负荷投切控制柜 | 模拟负荷投切控制柜功能： 模拟负荷投切控制柜是微电网系统中的重要组成部分，负荷的特性、容量以及组成结构是微电网系统设计的的重要依据，模拟负荷的投切可以方便模拟微电网系统的带载特性、电能质量、能量管理和继电保护功能。模拟负荷投切控制柜由交流接触器、中间继电器、转换开关、指示灯、带灯复位按钮、铝壳电阻、三相电抗器、电容器、绕线电阻、压敏电阻、交流风扇、接线端子等组成。 模拟负荷投切控制柜参数： 1.交流接触器：3TF43/11-0XM0/220V/22A、3TF40/11-0XM0 220V/9A（SIEMENS或同等质量的品牌产品） 2.中间继电器：CR-M024DC2L（ABB或同档次产品） 3.转换开关：3档自复位转换开关（APT 或同档次产品） 4.指示灯：22/DC24V(红、绿) 5.带灯复位按钮：22/DC24V(红) 6.铝壳电阻：RXLG-600W/160Ω 7.三相电抗器：400V/0.6Kvar 8.电容器：CBB60/20uF/630V 9.绕线电阻：200W/1.5K 10.压敏电阻：10D471K 11.交流风扇：KA1238HA2-2/AC220V 12.接线端子：ABB品牌端子或同档次产品 |
| 12 | 智能微电网监控系统（硬件） | SCADA微电网电力监控系统由工业控制计算机和远程监控软件组成。监控软件通过以太网连接微电网能量管理系统，远程对各终端设备进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，实现微电网的智能化控制与管理，有效调节微电网的电能质量和功率平衡调度。 SCADA远程监控系统参数 1.工业控制主机 IPC-510/主板：AIMB-562L/CPU：E5300 2.6G/硬盘：500G/内存：2G/光驱：DVD-ROM （研华或同等档次的品牌产品） 2.显示器：22英寸 3.监控软件：可加载电力监控软件 4.通讯接口：以太网 5.可靠性：就地控制与保护层的通信网络全部采用隔离通讯功能，无电磁兼容性问题。站控层的通信采用以太网，能自动平衡网络负载，实现功能及网络的冗余，保证任何单一故障不引起重要功能的损失。所有装置无需外加抗干扰措施，其电磁兼容性均可达到IEC61000-4标准规定的最高等级。就地控制与保护层装置的工作温度范围为-15℃-85℃，满足户外工作的要求。 6.设备安全性：协调控制与保护层设备采用虚拟存储管理和严格存储隔离技术，应用程序和配置文件分类存放、互不影响。就地控制与保护层设备在与间隔层保护装置的通信中断后，可以提供后备保护等功能。就地控制与保护层合并单元实时监测模拟量、开入量、开出量和状态信息，一旦发生电源失电、通讯中断等故障立刻报警。 |
| 13 | 智能微电网监控管理软件 | 通过对微电网（含有风力发电、光伏发电等分布式电源和储能单元的系统）的控制与保护、能量优化管理、后台运行监控等来对整个微电网运行状态进行集中监测、控制和优化，从而保证微电网的稳态安全、经济运行、可靠供电的能量管理系统。 1）全系统数据共享 微电网能量管理系统采用分布式采集、集中式处理系统解决方案，所有模拟量的采集和一次设备的操作都需就地实现，数据在交换服务器汇总并在网络上实时发布，实现全系统保护信息共享及全网故障录波。 2）信息安全性 就地控制与保护层、协调控制与保护层和站控层三层之间及三层内部的信息交换采用严格的CRC校验措施，防止由于数据传输错误导致的装置误动作。交换服务器对来自间隔层的网络控制报文进行分析，过滤任何未经授权的网络访问，硬件实现的网络防火墙既保证安全又不影响系统实时性。 3）实时性 满足微电网全网数据同步采样要求，精度要求为纳秒级。满足2m—2000m的数据交换和对时的要求。微电网系统控制器和微电网区域保护装置采用抢先式硬实时多任务操作系统，对高优先级突发任务的响应时间达到微秒级；应用软件具备完善的异步事件触发响应机制，保证上行运行信息和下行控制命令都能在2个采样间隔内完成，一次就地装置和保护装置数据交换能在320μS之内实现。 4）评标现场提供智能微电网监控管理软件现场功能演示。 |
| 14 | 协同创新数据平台 | 1.可视化面板 - 用户智能工厂图表展示 - 制造供应商图表展示 - 企业经营状况图表展示 - 生产服务商图表展示 - 人力资源数图表展示 - 产能分析图表展示 - 数据采集量数据统计 - 地图企业分布监控 2.后台管理 - 智能工厂:机械行业、电子行业、纺织行业、涂布行业 - 远程运维:数控机床、冲床、机器人、经编机、医疗机械 - 人才培养：高校、企业、社会 - 服务平台：智能硬件、智能软件、计算机资源 3.评标现场提供协同创新数据平台现场功能演示。 |
| 15 | 智能工厂数据平台 | 1.可视化面板 - 工厂地图分布 - 工厂设备信息统计 - 工厂设备报警信息统计 - 工厂日数据量统计 - 工厂生产数据统计 - 工厂环境异常不达标统计 - 地区智能工厂数据统计 2.后台管理 - 物料管理：物料类型管理、物料品号管理、物料出入库管理、物料库存分析 - 设备管理:设备台账维护、设备通讯参数维护、设备点检维护 - 设备档案:设备档案数量容量、档案文件夹自定义树结构、档案回收站 - 生产管理: 订单管理、生产计划管理、计划排程、生产追踪 - 质量管理:检验数据上传、手机拍照上传、检验卡、检验文档上传、检验报表 - 环境管理:环境数据统计（温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2、CH2O）、环境数据可视化展示（温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2、CH2O） - 能耗管理:能耗数据统计、能耗数据可视化展示 - 备件管理:备件类型维护、备件型号维护、备件出入库管理、备件库存分析 - 公告管理：新闻发布、公告通知发、其他信息发布 - 系统维护:用户管理、权限管理、参数设置、数据备份、授权管理、登录日志 3.评标现场提供智能工厂数据平台现场功能演示。 |
| 16 | 智能装备运维平台 | 1.可视化面板 - 设备状态数据统计 - 设备效率数据统计 - 设备报警数据展示以及在线处理 - 新闻公告 - 维修工单展示 - 客户地图分布 2. 后台管理 - DNC管理：BOM结构管理、文件归档、文件差异比较、文件版本自动生成、程序传输管理 - MDC管理:状态监控、状态时间轴监控、产量监控、加工时间监控、OEE监控、加工程序监控、参数监控、参数波动图监控 - 设备档案:设备档案数量、容量监控、档案文件夹自定义树结构、档案回收站 - 设备维保:保养计划、保养实施 - 设备质控:巡检管理、培训管理 - 厂商管理:厂商维护、合同管理 - 耗材管理统计分析:用户请领、配送计划、配送订单 - 系统维护、用户管理、权限管理、参数设置、数据备份、授权管理、登录日志 3.评标现场提供智能装备运维平台现场功能演示。 |
| 17 | 工业互联网人才培养平台 | 1.可视化面板 - 教学资源数量、容量统计 - 教学团队统计 - 培训业务统计 - 招聘信息展现 - 网页访问量、资源下载量统计 2.后台管理 - 教学内容管理:智能制造、工业互联网、系统集成、人工智能 - 教学团队管理:高等院校团队管理、科研院校团队管理、知名企业团队管理 - 培训业务管理:国培项目、英才名将、企业技工、精英技工、其他 - 教学资源管理:教学视频、教学教材、教学PPT - 招聘管理:校园招聘、社会招聘 - 公告管理：新闻发布、公告通知发布、其他信息发布 （7）系统维护:用户管理、权限管理、参数设置、数据备份、授权管理、登录日志 |
| 18 | 现场环境检测采集设备 | 集温湿度,PM2.5,CO2,TVOC,甲醛于一体的综合性环境检测模块，可对所处环境进行实时侦测，稳定的通信网络接口，可与上位机或平台进行实时数据交互采集。 测量分辨率 测量范围 测量精度 eCO2 400～5000ppm ±75ppm PM2.5 0.3ug/m3 0~1000ug/m±10% PM10 0～1000ug/m3 ±10% Temperature 0.01℃ 0～60℃±0.5℃ Humidity 0.04% 0～100%RH ±3%RH TVOC 1ppb 0～1000ppb CH2O 1ppb 0～400ppb 10/100M 自适应以太网接口，网络接口保护：内建2KV 电磁隔离 配置方式：内置路由/网络，免费提供配套软件 工作温度：工业级：-25~75°C 保存环境：-40~105°C，5~95%RH 评标现场提供实物样品展示。 |
| 19 | 现场能耗检测采集设备 | 通过通信口连接，采集生产环境中使用的电能表数据，支持国内主流品牌带通信口功能的电能表。 ▲对于实际设备中通讯接口缺乏的现象，可采用能耗采集模块扩展的IO口采集模块对其设备状况进行采集处理，可采集此类设备的各工作状态及开关量报警信息达到对此类设备的状态监控。 串口波特率从1200bps 到19400bps可设置 支持主流的DL/T645-1997,DL/T645-2007,MODBUS RTU通信协议 10/100M 自适应以太网接口，网络接口保护：内建2KV 电磁隔离 配置方式：内置路由/网络，免费提供配套软件 工作温度：工业级：-25~75°C 保存环境：-40~105°C，5~95%RH 评标现场提供实物样品展示。 |
| 20 | 现场CNC检测采集设备 | 通过与CNC Interface对接，读取CNC状态数据，根据不同品牌不同数据接口应对各类CNC采集模块。 支持品牌：Funuc 0i系列, Funuc 31i系列，Funuc 18i系列 CPU:J1900,内存:4G,显卡:Intel HD Graphics,wifi:2.4G 300Mbps,接口:USB3.0*2、USB2.0*2、COM*2,10/100M 自适应以太网接口，网络接口保护：内建2KV 电磁隔离 工作温度：工业级：-25~75°C 保存环境：-40~105°C，5~95%RH 评标现场提供实物样品展示。 |
| 21 | 现场PLC检测采集设备 | PLC采集模块采集市场上各大品牌PLC内部数据，将PLC与各数据平台实时通讯对接，支持主流各大品牌PLC接口，支持主流各大品牌PLC通讯协议。 接口支持：RS232，RS485，Ethernet 通信协议支持：Modbus,Hostlink Cmod，Hostlink ASCII，FatekPLC，Mitsubishi，S7 Comm 串口波特率从1200bps 到19400bps可设置 10/100M 自适应以太网接口，网络接口保护：内建2KV 电磁隔离 配置方式：内置路由/网络，免费提供配套软件 工作温度：工业级：-25~75°C 保存环境：-40~105°C，5~95%RH 评标现场提供实物样品展示。 |
| 22 | 交流电弧故障发生系统 | 系统组成： - 具有电弧防护措施。在正面安装 了一个有机玻璃平板,防止实验中的电弧火花溅到工作人员身上。 - 可动部分由步进电机和丝杆、位移平台组成。工作人员可以旋转发生器右侧的螺旋杆使移动电极向外缓慢移动。 - 两个电极为可拆卸安装方式,可以方便更换新的电极。 - 电极的两端安装了电线夹钳和螺母,方便连接线缆。 - 电极的固定夹钳完全绝缘。 - 供电电压为220V、50Hz - 微位移平台参数：设计分辨率0.125μm；运动平行度 ＜5μm； 重复定位精度 ＜1μm；运动直线度 ＜2μm；偏摆10″（50μrad）； 最高速度 5mm/sec ；负载0-15kg；自重1.3-3kg； （8）兼容实验室微电网模拟负荷投切控制柜 |
| 23 | 交流电弧故障采集系统 | 数据采集系统能够达到对实验对象的无失真数据采集，并可以将采集到的数据通过USB或者无线将数据上传到PC端，另采集数据能够在液晶进行显示，主要参数如下。 - 分辨率12位。 - 采样速率 1M。 - 模拟输入8路。 - 具有USB输出接口。 - 兼容实验室微电网模拟负荷投切控制柜 |
| 24 | 交流负载模拟系统 | 交流负载模拟系统要求可以模拟线性负载和非线性负载的电弧故障，主要包括以下几种负载要求如下： （1）线性负载，电阻箱 （2）电水壶 220V, 1800W （3）线性负载 白炽灯 220V, 40W （4）非线性负载 手枪钻 220V, 350W （5）非线性负载 微波炉 220V, 800W （6）非线性负载 真空吸尘器 220V, 1200W （7）非线性负载 LED 灯 220V, 8W （8）非线性负载 荧光灯 220V, 18W （9）非线性负载 调光灯 220V, 60W （10）兼容实验室微电网模拟负荷投切控制柜 |
| 25 | 直流电弧故障发生系统 | 本系统主要实现直流电弧的故障检测，系统能够提供24V、48V组成： - 具有电弧防护措施。在正面安装 了一个有机玻璃平板,防止实验中的电弧火花溅到工作人员身上。 - 可动部分由步进电机和丝杆、位移平台组成。工作人员可以旋转发生器右侧的螺旋杆使移动电极向外缓慢移动。 - 两个电极为可拆卸安装方式,可以方便更换新的电极。 - 电极的两端安装了电线夹钳和螺母,方便连接线缆。 - 电极的固定夹钳完全绝缘。 - 供电电压为24V、48V、72V - 微位移平台参数：设计分辨率0.125μm；运动平行度 ＜5μm； 重复定位精度 ＜1μm；运动直线度 ＜2μm；偏摆10″（50μrad）； 最高速度 5mm/sec ；负载0-15kg；自重1.3-3kg； （8）兼容实验室微电网模拟负荷投切控制柜 |
| 26 | 直流电弧故障采集系统 | 数据采集系统能够达到对实验对象的无失真数据采集，并可以将采集到的数据通过USB或者无线将数据上传到PC端，另采集数据能够在液晶进行显示，主要参数如下。 - 分辨率16位。 - 采样速率 1M。 - 模拟输入16路。 - 具有USB输出接口。 - 兼容实验室微电网模拟负荷投切控制柜 |
| 27 | 直流负载模拟系统 | 直流负载模拟系统要求可以模拟直流负载的电弧故障，主要包括以下几种负载要求如下： （1）电阻箱 （2）无刷直流电机 功率100W 额定电压24V （3）无刷直流电机 功率100W 额定电压72V （4）无刷直流电机 功率100W 额定电压48V （5）直流伺服电机 功率 400W 48V （6）直流伺服电机 功率 400W 24V （7）兼容实验室微电网模拟负荷投切控制柜 |
| 28 | 服务器 | CPU 2颗金牌5118 ，750w*2，32G内存，3*6T |

三、履约支付条款

▲1.合同签订后20天内完成供货，40天内完成线路、设备安施和调试，交付采购方使用，质保期3年，自项目验收合格之日起计算。

▲2.在所有仪器设备到货后甲方在七个工作日内支付乙方合同总额的60%，安装调试完毕正常运行一个月内并经使用部门验收合格甲方在七个工作日内支付乙方合同总额的30%，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题后，在七个工作日内付清（不计息）。本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

说明：

1.核心产品为：50kW储能变流器、智能装备运维平台、现场能耗检测采集设备、现场CNC检测采集设备、现场PLC检测采集设备；

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

# 第四章  合同主要条款

新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买新能源微电网控制及故障诊断实验室设备一批，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置 | 生产 产家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

1.甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。接收人，联系电话。

2.乙方通知送达地址：接收人，联系电话。

3.甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后*个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后三十天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。交付地点为衢州学院实训楼。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1. 在所有仪器设备到货验收后甲方在七个工作日内支付乙方合同总额的60%，共计人民币*元，安装调试完毕正常运行一周后并经使用部门验收合格后,甲方在七个工作日内支付乙方合同总额的30%，共计人民币*元，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题后，在七个工作日内付清（不计息）。本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　  3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由七人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：250万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料。 | 30分 |
| 技术方案 60分 | 技术参数 | 符合明确指标参数得14分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离或缺漏项的每项扣2分，技术指标属正偏离或高配的且评委认为有意义的，每项加1.5分。本项最多得22分。 | 22分 |
|  | 现场演示（展示） | 供应商进行现场演示： 1.光伏并网系统实训接线3D接线视频演示（1分）。 2.智能微电网监控管理软件现场功能演示（2分）。 3.协同创新数据平台现场功能演示： (1)可视化面板展示：数据采集量数据统计、企业地图分布、人力资源数据、企业生产经营情况数据等。（1分） (2)智能工厂管理：机械行业、电子行业、纺织三个行业客户案例介绍展示（1分） (3)远程运维管理：数控机床、冲床、机器人、经编机、医疗机械五个行业客户案例介绍展示。（1分） 4.智能工厂数据平台现场功能演示： (1)企业中心数据可视化：单个企业的数据可视化，包括生产数据、物料数据、质量数据、能耗数据、环境数据、订单数据、设备效率数据、设备故障数据统计。（1分） (2)环境管理：支持可视化环境数据统计，参数包括：温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2、CH2O。(1分) (3)能耗展示：能耗数据统计、能耗数据可视化展示（电表尖峰平谷电量）。(1分) 5.智能装备运维平台现场功能演示（3分）： MDC管理（以数控机床为列）：能够以图示化直观显示每台设备每天状态时间统计、产量、OEE、以及一些参数信息;能够根据班次查看每台设备的状态时间轴；能够根据自定义时间来查询每台设备的各种参数曲线变化图，并且支持时间线缩放来分析图表；可以远程查看设备加工的程序代码；能够远程查看设备单个产量的加工时间、标准加工时间以及浪费时间。 6.样品现场展示（4分）：现场环境检测采集设备、现场能耗检测采集设备、现场CNC检测采集设备、现场PLC检测采集设备； | 16分 |
|  | 系统方案 | 设备（系统）的可操性（2分）、稳定性（2分）、是否便于维护（2分）。 | 6分 |
|  |  | 设备（系统）技术方案的合理性（2分）、成熟性（2分）、全面性（2分）。 | 6分 |
|  |  | 拟投入本项目人员配备及组织机构情况。 | 4分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人或投标产品自2016年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）包含本项目任一核心产品成功实施案例：每提供一个有效合同复印件得2分，最高得6分，有效合同复印件须提供合同原件核查，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 维护、培训及服务承诺 10分 | 培训方案 | 投标人培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 3分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格及到场等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场工作人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2019-34

项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2019-34

项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目（项目编号：衢院招2019-34）招标有关活动，并进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。我方承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4.投标文件有效期为90天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效我方将按本次“招标文件、投标文件、承诺”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                              法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目（项目编号：衢院招2019-34）招标活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2019-34

项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

货物清单及报价表

项目编号：衢院招2019-34

项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2019-34

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2019-34

项目名称：新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第二点） |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2019-34

项目名称: 新能源微电网控制及故障诊断实验室设备采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日